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	STT
	Tên vật tư
	Tiêu chí kỹ thuật
	ĐVT
	SL
	Ghi chú

	1
	Thay ống đồng mới
	1 HP (9000 BTU): 6 mm (1/4")10 mm (3/8")

1.5 HP (12000 BTU): 6 mm (1/4") 12 mm (1/2")

2 HP (18000 BTU): 6 mm (1/4") 16 mm (5/8")

2.5 HP: 6 mm (1/4")
16–19 mm
	M
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	2
	Nạp gas bổ xung
	Hút chân không đường ống & dàn lạnh (30 – 45 phút, áp suất -760 mmHg).

Nạp gas theo đúng loại và lượng ghi trên tem máy.

Vận hành máy 10 – 15 phút, đo áp suất & nhiệt độ gió ra.

Điều chỉnh lượng gas đến khi:

•
Gió ra 10 – 15°C

•
Áp suất hút đúng chuẩn

•
Ống đồng mát, không đóng đá, không ngắt liên tục.
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